## Общий реестр
Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности МУП "АЭС" за 2019 год
Номер акта | Дата аварии | Время начала аварии | Время окончания аварии | Отключенное оборудование | Краткое описание событий | Код организационных причин | Код технических причин | Классификационные признаки организационных и технических причин аварий | Дата расследования причин аварии | Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.час | Мероприятия по устранению подобного случая | Отметка о выполнении | Учет в показателях надежности
1 | 2019-01-02 | 22:13 | 22:18 | С-88, ПС-110кВ "Западная" 2-я, 4-я секциишин | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. С-88 отгорел грозотрос (сети ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго") | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 09.01.19 | 0.26 | подготовить письмо о предоставлении информации | выполнено | 0
2 | 2019-01-12 | 19:51 | 20:23 | РТП-10.5кВ РТП 25 яч.13 от МТЗ | На ВЛ-10кВ ф.200-227 оп.13 птица перекрыла межфазное расстояние на РЛНД-1-10-П63 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 14.01.19 | 0.71 | восстановить оборудование, провести осмотр ВЛ-10кВ | выполнено, введено в работу | 0
3 | 2019-01-15 | 13:50 | 14:40 | РТП-10.5кВ РТП 27 яч.12 от МТЗ | Персоналом МБУ г. Абакана "Абаканская служба благоустройства" при установке светофора механически поврежден изоляционный слой КЛ-10кВ ф.РТП 27/12-391 | 3.4.8.1, 3.4.8.5 | 4.12 | производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства, прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 24.01.19 | 0.06 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
4 | 2019-01-27 | 13:30 | 14:10 | ПС-110кВ "Ташеба-Сельская" яч.9 от МТЗ | Штормовое предупреждение. В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. При порывах ветра произошло падение ветки тополя на ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291/11 оп.69. Слетел изолятор на ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291/11 оп.113-23 (сети ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго") | 3.4.12.2 | 4.17 | ветровые нагрузки; загрязнение, попадание инородных предметов | 28.01.19 | 0.93 | провести осмотр ВЛ-10кВ, устранить выявленные замечания в порядке текущей эксплуатации | выполнено, введено в работу | 0
5 | 2019-01-31 | 22:30 | 23:11 | ПС-110кВ "Северная" яч.9 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение в сетях ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго", МУП "АТУ" | 3.4.9.3, 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 04.02.19 | 0.009 | подготовить письма о предоставлении информации | выполнено | 0
6 | 2019-02-01 | 18:07 | 19:04 | ПС-110кВ "Элеваторная" яч.16 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в ЗРУ-10кВ ТП-347 яч.12 (сети УИЗ РХ) | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 07.02.19 | 0.03 | подготовить письмо УИЗ РХ | выполнено | 0
7 | 2019-02-03 | 12:14 | 12:46 | РТП-10.5кВ РП 5 яч.10 от МТЗ | Исчерпание ресурса КЛ-10кВ ф.92-16 (КЛ-10кВ находится под капитальными строениями) | 3.4.7.4 | 4.16 | прочие нарушения; исчерпание ресурса | 07.02.19 | 0.24 | восстановить питание потребителям; выполнить реконструкцию КЛ-10кВ ф.92-16 | выполнено, введено в работу; 01.11.2019 | 1
8 | 2019-02-07 | 12:17 | 13:04 | РТП-10.5кВ РП 4 яч.13 от МТЗ | Исчерпание ресурса монтажной муфты СС КЛ-10кВ ф.202-351 | 3.4.7.4 | 4.16, 4.12 | прочие нарушения; исчерпание ресурса, нарушение электрической изоляции | 14.02.19 | 1.54 | выполнить капитальный ремонт оборудования | выполнено, введено в работу | 1
9 | 2019-02-07 | 12:42 | 14:49 | ПС-110кВ "Ташеба-Сельская" яч.9 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях в/ч №05635 (КЛ-10кВ ф.291/6-416) | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 15.02.19 | 2.55 | провести осмотр оборорудования и замеры изоляции | выполнено, введено в работу | 0
10 | 2019-02-07 | 13:29 | 13:52 | РТП-10.5кВ РП 1 яч.11 от МТЗ | Нарушение электрической изоляции монтажной муфты СС КЛ-10кВ ф.378-349 при ликвидации аварии в сетях ООО "Оборонэнерго" -КЛ-10кВ ф.291/6-416 в режиме перенапряжения и низких температур | 3.4.9.3, 3.4.12.5, 3.4.8.5 | 4.12 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 14.02.19 | 0.11 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
11 | 2019-02-08 | 5:10 | 06:02 06:41 07:18 | ПС-110кВ "Южная" яч.09 от ТО, РТП-10.5кВ: РТП 20 яч.20, РП 2 яч.8 от МТЗ | Механическое повреждение асбестовой трубы и изоляционного слоя КЛ-10кВ ф.646-241 от просадки грунта под пешеходной дорожкой привело к К.З.., в результате развившегося К.З.. произошел динамический удар на ВЛ-10кВ ф.23/09- РП 2/14 приведший к термическому повреждению концевой муфты КЛ-10кВ ф.646-320 ( некачественный монтаж КВт выполнен персоналом ОАО "ХСР") | 3.4.8.5, 3.4.3 | 4.14, 4.12, 4.10 | прочие воздействия, ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; механическое разрушение, нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 09.02.19 | 3.73 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
12 | 2019-02-17 | 14:50 | 15:58 | РТП-10.5кВ РП 6 яч.9 от МТЗ | Термическое повреждение в корешковой зоне КНТп КЛ-10кВ ф.ТП-45А на оп.22-16 ЛЭП-10кВ ф.51-278 в результате исчерпания ресурса КЛ-10кВ (сухой) | 3.4.7.4 | 4.16, 4.10 | прочие нарушения; исчерпание ресурса, термическое повреждение | 16.02.19 | 2.38 | выполнить капитальный ремонт оборудования | выполнено, введено в работу | 1
13 | 2019-02-17 | 15:57 | 18:19 | ПС-110кВ "Южная" яч.15 от ТО | В результате некачественного монтажа концевой муфты персоналом ОАО "ХСР" произошло термическое повреждение КНТп в корешковой зоне КЛ-10кВ ф.ТП-30 на оп.30 ЛЭП-10кВ ф.153-116 | 3.4.3 | 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение | 25.02.19 | 4.3 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 1
14 | 2019-02-23 | 11:28 | 12:20 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.9 от МТЗ | Персоналом МУП "Водоканал" при монтаже водовода механически повреждена изоляция КЛ-10кВ ф.РТП 27/12-391 | 3.4.8.1 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 04.03.19 | 0.15 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
15 | 2019-03-01 | 4:08 | 4:53 | РТП-10.5кВ РП 3 яч.19 от МТЗ | Исчерпание ресурса КЛ-10кВ ф.427-РП-3/19 | 3.4.7.4 | 4.16 | прочие нарушения; исчерпание ресурса | 13.03.19 | 0.15 | выполнить капитальный ремонт оборудования | выполнено, введено в работу | 1
16 | 2019-03-01 | 17:06 | 17:06 | РТП-10.5кВ РТП 19 яч.4 от МТЗ | В результате пробоя фазы "В" трансформатора напряжения (заводской брак) произошло дуговое повреждение ЗНОЛ-10-3шт , ШР-10 яч.2 | 3.4.13.3 | 4.11 | дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа; электродуговое повреждение | 13.03.19 | 0.96 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 1
17 | 2019-03-02 | 17:09 | 17:43 | РТП-10.5кВ РП 6 яч.9 от МТЗ | Исчерпание ресурса эпоксидной кабельной воронки КЛ-10кВ ф.КТП-101 на 1Т | 3.4.7.4 | 4.16, 4.10 | прочие нарушения; исчерпание ресурса, термическое повреждение | 11.03.19 | 0.95 | выполнить капитальный ремонт оборудования | выполнено, введено в работу | 1
18 | 2019-03-07 | 9:48 | 10:56 | РТП-10.5кВ РТП 26 яч.14 от МТЗ | При проведении земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ персоналом ИП Сличный А.Л. механически поврежден КЛ-10кВ ф.781/3-810/3 | 3.4.9, 3.4.9.1 | 4.11 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; электродуговое повреждение | 12.03.19 | 0.24 | восстановить оборудование за счет средств ИП Сличный А.Л. | выполнено, введено в работу | 0
19 | 2019-03-07 | 9:49 | 11:11 | ПС-110кВ "Полярная" яч.3 от МТЗ | Заводской брак ОСЛП-1.25/10.5 яч.3 РТП 25 | 3.4.13.3 | 4.11 | дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа; электродуговое повреждение | 13.03.19 | 2.72 | подготовить претензию, восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 1
20 | 2019-03-17 | 1:36 | 2:45 | РТП-10.5кВ РП 3 яч.4 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Выход из строя КЛ-10кВф.85-530 (сети ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н.Ф. Катанова") | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 18.03.19 | 0.24 | подготовить письмо собственнику КЛ-10кВ | выполнено | 0
21 | 17.03.19 18.03.19 | 21:07 22:00 | 04:05 22:23 | РТП-10.5кВ РТП 21 яч.16 от ТО, ПС 110кВ ПС "Северная" яч.8 от МТЗ | Сезонная подвижка грунта привела к разрыву монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.395-65 и электродуговому повреждению ВН ф.213-65 при включении отходящей КЛ-10кВ, находящейся на повреждении (изоляция КЛ при испытании перед включением КЛ-10кВ находилась в норме) | 3.4.8.5 | 4.12, 4.11 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции, электродуговое повреждение | 18.03.19 | 2.28 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
22 | 2019-03-19 | 14:08 | 15:16 | ПС-110кВ "Калининская" яч.36 "земля" | На воздушном вводе КТП-108 птица перекрыла РВО-10 на фазе "В" | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 20.03.19 | 0.95 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
23 | 2019-03-24 | 17:00 | 18:20 | РТП-10.5кВ РП 1 яч.10 от МТЗ | Сезонная подвижка грунта привела к нарушению изоляционных свойств монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.РП 1/10-195 | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 03.04.19 | 0.7 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
24 | 2019-03-25 | 1:50 | 2:56 | РТП-10.5кВ РТП 23 яч.16 от МТЗ | Течь кровли в ТП-196 (сети ГКП РХ "АЙТЫС"), протекание дождевой воды на оборудование привело к электродуговому повреждению КЛ-10кВ ф.196-243 (сети МУП "АЭС") | 3.4.9.3, 3.4.12.5 | 4.4, 4.11 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; электродуговое повреждение | 03.04.19 | 0.14 | восстановить оборудование | выполнено | 0
25 | 2019-03-25 | 1:50 | 3:50 | РТП-10.5кВ РТП 15 яч.14 от МТЗ | Сезонная подвижка грунта привела к нарушению изоляционных свойств монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.445-480 | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 03.04.19 | 0.28 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
26 | 2019-03-25 | 1:52 | 5:27 | ПС-110кВ "Калининская" яч.35 от МТЗ | Сезонная подвижка грунта привела к нарушению изоляционных свойств монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.427-68 | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 03.04.19 | 0.25 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
27 | 2019-03-27 | 10:47 | 11:18 | Р-1 от МТЗ | Проникновение кошки в ЗРУ-10кВ КТП-600, привело к срабатыванию защиты (ПКТ102-10-31.5-3 шт.) | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 28.03.19 | 0.54 | провести замеры изоляции, восстановить оборудование | выполнено | 0
28 | 2019-03-30 | 23:10 | 23:48 | ПС-110кВ "Северная" яч.09 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях потребителя на ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291/11 отпайка в строну ТП-746 - сети Мазылевского В.А. | 3.4.9.3, 3.4.12.5 | 4.4 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; внешнее механическое воздействие | 02.04.19 | 0.4 | подготовить письмо собственнику ВЛ-10кВ | выполнено | 0
29 | 2019-04-10 | 11:53 | 13:46 | ПС-110кВ "Юго-Западная" яч.15 от МТЗ | Несвоевременное выявление и устранение дефектов привело к термическому повреждению КНТп на оп.1 КЛ-10кВ ф.97/15-РП-2/17 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.10 | несвоевременное выявление и устранение дефектов; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 12.04.19 | 1.88 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 1
30 | 2019-04-13 | 19:28 | 20:15 | РТП-10.5кВ РП 2 яч.12 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях потребителя на ВЛ-10кВ ф.РП 2/12-154, отпаечная ВЛ-10кВ на ТП-224- сети ФЛ Ефремова | 3.4.9.3, 3.4.8.3 | 4.4 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, несанкционированная рубка лесных насаждений; внешнее механическое воздействие | 02.05.19 | 0.26 | выполнить осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено, введено в работу | 0
31 | 2019-04-18 | 9:50 | 11:16 | ПС-110кВ "Элеваторная" яч.22 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителя. Повреждение КЛ-10кВ ф.28/22- РП 7/11- сети ООО "Эглифиш" | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 19.04.19 | 1.8 | выполнить осмотр оборудования и замеры изоляции | выполнено, введено в работу | 0
32 | 2019-04-22 | 18:07 | 19:15 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.17 от МТЗ | Сезонная подвижка грунта привела к нарушению изоляционных свойств монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.РТП-20/17-643/5 | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 30.04.19 | 0.47 | восстановить оборудование | выполнено и введено в работу | 0
33 | 2019-04-22 | 18:33 | 19:08 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.9 от МТЗ | Сезонная подвижка грунта привела к нарушению изоляционных свойств монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.РТП-20/09-621/2 | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 26.04.19 | 0.14 | выполнить: трассировку, корректировку технических характеристик КЛ-10кВ, восстановить оборудование | выполнено и введено в работу | 0
34 | 2019-04-25 | 9:45 | 10:26 | РТП-10.5кВ РТП 24 яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Металлизированный воздушный шар задел провода ВЛ-10кВ ф.24/15 оп.2, что привело к аварийному отключению | 3.4.8.1 | 4.4 | прочие воздействия; внешнее механическое воздействие | 26.04.19 | 0.047 | выполнить осмотр оборудования | выполнено и введено в работу | 0
35 | 2019-04-25 | 16:28 | 16:28 | ПС-110кВ "Элеваторная" яч.15 от МТЗ с АПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Персоналом МУП "АЭС" после производства работ по проверке РЗиА яч.11 РП 7 не удалена технологическая перемычка с трансформатора тока | 3.4.2 | 4.4 | ошибочные или неправильные действия (или бездействия) персонала служб (подразделений) организации; внешнее механическое воздействие | 29.04.19 | 0 | провести: испытание яч.11 РП 7; внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу уч.№7 РЗиА | выполнено | 1
36 | 2019-04-27 | 21.00. | 21:55 | ПС-110кВ "Ташеба-Сельская" яч.09 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Сильный ливневый снег. | 3.4.12.5 | 4.21 | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; невыявленные причины | 29.04.19 | 0.38 | выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо ФЛ Мазылевский о нарушении правил технической эксплуатации | выполнено | 0
37 | 2019-04-30 | 11:47 | 12:34 | ПС-110кВ "Западная" яч.13 от МТЗ | Персоналом ТМ "Электро" выполнен некачественный монтаж КНТп КЛ-10кВ ф.22/13-РП 1/13 на оп.17 | 3.4.3 | 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение | 06.05.19 | 0.46 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 1
38 | 2019-04-30 | 12:19 | 14:49 | ПС-110кВ "Южная" яч.09 | Персоналом ООО "Профмонтаж" выполнен некачественный монтаж GUST 150-240 КЛ-10кВ ф.23/09-РП 2/14 на оп.121 | 3.4.3 | 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение | 16.05.19 | 2.73 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 1
39 | 2019-05-07 | 15:57 | 17:00 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.21 от МТЗ | Исчерпание ресурса КЛ-10кВ ф.469/6-483/1 | 3.4.7.4 | 4.16 | прочие нарушения; исчерпание ресурса | 13.05.19 | 1.01 | ввести в работу вновь смонтированную КЛ-10кВ | выполнено, введено в работу | 1
40 | 2019-05-10 | 1:19 | 6:55 | ПС-110кВ "Элеваторная" яч.12 от ЗЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях филиала "Хакасэнерго" ПАО "МРСК Сибири" (ВЛ-10кВ ф.28/12-535 оп.21-2, отпайка на ТП-103) | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 13.05.19 | 0.8 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
41 | 2019-05-14 | 14:46 | 15:59 | РТП-10.5кВ РТП 24 яч.18 от МТЗ | Персоналом ООО "АСК" механически повреждена КЛ-10кВ ф.834-835 | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; механическое разрушение, внешнее механическое воздействие | 13.05.19 | 0.85 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
42 | 2019-05-17 | 14:17 | 14:27 | РТП-10.5кВ РТП 4 яч.2 от МТЗ | Электродуговое повреждение РЛНД-10-1УХЛ400 ПП-16 ВЛ-10кВ ф.23/15-278 оп.16-10 | 3.4.14 | 4.16, 4.11 | невыявленные причины; исчерпание ресурса, электродуговое повреждение | 27.05.19 | 0.29 | выполнить капитальный ремонт оборудования | выполнено, введено в работу | 1
43 | 2019-05-17 | 21:10 | 21:39 | Р-1 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на ВЛ-10кВ ф.23/15-278, отпайка в сторону ТП-905 (сети ООО "БЕНН") | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 23.05.19 | 0.68 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
44 | 2019-05-17 | 21:10 | 23:18 | РТП-10.5кВ РТП 4 яч.5 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. КЛ-10кВ ф.275/12-276/1 (сети Алеменковой Н.С.) | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 23.05.19 | 0.38 | подготовить письмо о предоставлении информации | выполнено | 0
45 | 2019-05-18 | 20:01 | 21:02 | ПС-110кВ "Южная" яч.10 от ТО, ОЗЗ | Персоналом МУП "Водоканал" механически повреждена КЛ-10кВ ф.214-396 | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; механическое разрушение, внешнее механическое воздействие | 14.06.19 | 1.07 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
46 | 2019-05-18 | 21:29 | 23:03 | ПС-110кВ "Южная" яч.12 ОЗЗ | Птица перекрыла межфазный промежуток перемычки на оп.50-7 ВЛ-10кВ ф.23/12-РП-6/10 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 23.05.19 | 1.11 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
47 | 2019-05-19 | 18:30 | 21:41 | РТП-10.5кВ яч.9 РП 1 от МТЗ | Персоналом ОАО "РЖД" выполнен некачественный монтаж КНТп 150-240 на оп.10 КЛ-10кВ ф.РП-1/9 от оп.9 до оп.10 | 3.4.3 | 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение | 30.05.19 | 0.16 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 1
48 | 2019-05-23 | 10:48 | 12:43 | ПС-110кВ "Западная" яч.49 от МТЗ | Персоналом Воинской части механически повреждена КЛ-10кВ ф.РП 1/13-835, в результате К.З.. произошло электродуговое повреждение РВО-10Н-3 шт. на оп.29 ВЛ-10кВ ф.22/49- РП 1/5 | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14, 4.11 | воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; механическое разрушение, внешнее механическое воздействие, электродуговое повреждение | 30.05.19 | 1.4 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
49 | 2019-05-23 | 17:19 | 20:21 | ПС-110кВ "Полярная" яч.18 от МТЗ | При строительстве теплотрассы механически поврежден изоляционной слой КЛ-10кВ ф.ТП-87 на оп.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 17.06.19 | 1.25 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
50 | 2019-05-28 | 8:58 | 11:35 | ПС-110кВ "Западная" яч.54, 4-я секция шин 10кВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на ТП-667 (сети Михайлова). Неисправность реле катушки отключения В-10 яч.54 ПС "Западная" (сети ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго") | 3.4.9.3, 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 06.06.19 | 2.62 | подготовить письмо о предоставлении информации | выполнено | 0
51 | 2019-05-28 | 8:58 | 9:34 | ПС-110кВ "Западная" яч.54, 4-я секция шин 10кВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Неисправность реле катушки отключения В-10 яч.54 ПС "Западная" (сети ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"). Повреждение на ТП-667 (сети Михайлова) | 3.4.9.1, 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 06.06.19 | 0.6 | подготовить письма о предоставлении информации | выполнено | 0
52 | 2019-05-29 | 9:57 | 15:59 | ПС-110кВ ПС-110кВ "Западная" яч.54 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на ТП-814 (сети предпринимателя Городилова В.В.) | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 30.05.19 | 1.49 | составить протокол технологического нарушения | выполнено | 0
53 | 2019-06-07 | 0:40 | 1:18 | ПС-110кВ "Калининская" яч.14 от МТЗ | Персоналом ДСП-8 механически повреждена КЛ-10кВ ф.20/14-РТП 28/6, работы с нарушением порядка согласования земляных работ | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; механическое разрушение, внешнее механическое воздействие | 10.06.19 | 0.27 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
54 | 2019-06-12 | 13:36 | 16:57 | РТП-10.5кВ яч.15 РП 8 от МТЗ | Персоналом И.П. Козобин Е.В. механически повреждена КЛ-10кВ ф.176-380, работы с нарушением порядка согласования земляных работ | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; механическое разрушение, внешнее механическое воздействие | 21.06.19 | 1.98 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
55 | 2019-06-12 | 5:59 | 18:06 | ПС-110кВ "Элеваторная" яч.15 от МТЗ | Неисправность на: ТП-804 (сети СНТ "Водник"), ТП-771 (сети Савинченко Д.Н.), ТП-48 (сети ООО "РХ-Транс"), в результате развившегося К.З.. произошло термическое повреждение КЛ-10кВ ф.353-28/15 (сети МУП "АЭС") | 3.4.9.3 | 3.4.11, 3.4.10 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение, термическое повреждение | 19.06.19 | 1.01 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
56 | 2019-06-14 | 9:03 | 9:16 | РТП-10.5кВ яч.12 РТП 24 от МТЗ | Птица перекрыла межфазный промежуток перемычки на оп.9-10-1 ВЛ-10кВ ф.РТП 24/12 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 18.06.19 | 0.01 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
57 | 2019-06-14 | 11:39 | 12:07 | ПС-110кВ "Калининская" яч.18 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на КТП-556 (сети гаражного массива "Пилот") | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 19.06.19 | 0.45 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
58 | 2019-06-14 | 14:01 | 19:28 | РТП-10.5кВ яч.6 РП 7 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на КТП-806 (сети СНТ "Юбилейный") | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 19.06.19 | 0.53 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
59 | 2019-06-14 | 14:01 | 18:09 | РТП-10.5кВ яч.14 РП 7 от МТЗ-1 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-347 (сети ГБУ РХ "УИЗ") | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 19.06.19 | 0.45 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
60 | 2019-06-14 | 19:31 | 21:22 | РТП-10.5кВ яч.11 РП 1 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение КЛ-10кВ ф.301-349 (сети ОАО "РЖД") | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 18.06.19 | 1.16 | подготовить письмо о предоставлении информации | выполнено | 0
61 | 2019-06-15 | 14:44 | 14:58 | ПС-110кВ "Западная" яч.30 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Неисправность КЛ-10кВ ф.22/30-РП 8/5 (сети "Хакасэнерго" ПАО "МРСК Сибири") | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 21.06.19 | 0.13 | подготовить письмо о предоставлении информации | выполнено | 0
62 | 2019-06-19 | 14:58 | 15:35 | РТП-10.5кВ яч.15 РТП 25 от МТЗ | Неизвестными лицами механически повреждена КЛ-10кВ ф.391-104 | 3.4.8.1 | 4.12 | производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ; нарушение электрической изоляции | 26.06.19 | 0.34 | восстановить оборудование | выполнено | 0
63 | 2019-06-21 | 16:50 | 20:35 | ПС-110кВ "Подсинее" яч.15 | Птица перекрыла межфазный промежуток на оп.19 ВЛ-10кВ ф.32/15-652 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 24.06.19 | 2.84 | восстановить оборудование | выполнено | 0
64 | 2019-06-27 | 7:13 | 7:42 | ПС-110кВ "Полярная" яч.18 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Птица перекрыла межфазный промежуток на оп.7 ВЛ-10кВ ф.96/18-8 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 27.06.19 | 0.25 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
65 | 2019-06-27 | 20:58 | 23:01 | РТП-10.5кВ яч.10 РП 1 от МТЗ | Неизвестным лицом механически повреждена КЛ-10кВ ф.ТП-23/5-341/3 | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; механическое разрушение, внешнее механическое воздействие | 18.07.19 | 0.67 | восстановить оборудование | выполнено, введено в работу | 0
66 | 2019-06-29 | 14:44 | 15:56 | ПС-110кВ "Калининская" яч. 35 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-850 (строительная площадка, застройщик ООО «ПМиК Манжула») | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 10.07.19 | 0.52 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
67 | 2019-06-30 | 21:25 | 1:00 | ПС-110кВ "Северная" яч. 25 от ТО | Некачественный монтаж КЛ на опоре оп.25 ВЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5. Разрушение электрической изоляции, путем соприкосновения (воздействия, трения) ВЛ о жилы КЛ разных фаз одноименного фидера. В результате такого воздействия на данном участке произошло нарушение электрической изоляции и как следствие КЗ. (Подрядчик АО "ХСР") | 3.4.13.4 | 4.12, 4.14 | дефект монтажа; нарушение электрической изоляции, механическое разрушение | 08.07.19 | 0.67 | восстановить оборудование | выполнено | 1
68 | 2019-07-01 | 7:31 | 8:02 | ПС-110кВ "Полярная" яч. 18 от МТЗ | Птица перекрыла межфазный промежуток на оп.1-10-3 ВЛ-10кВ ф.358-4 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 03.07.19 | 0.27 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
69 | 2019-07-02 | 7:08 | 7:47 | ПС-110кВ "Западная" яч.16 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Неисправность в ТП-473 (сети ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго") | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 10.07.19 | 0.04 | подготовить письмо о предоставлении информации; выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
70 | 2019-07-02 | 18:49 | 19:23 | РТП-10.5кВ яч. 4 РП 6 от МТЗ | В результате исчерпания ресурса вышла из строя КЛ-10кВ ф.ТП-45А, повреждение КЛ-10кВ в сторону 2Т | 3.4.7.4 | 4.16 | прочие нарушения; исчерпание ресурса | 05.07.19 | 0.36 | восстановить оборудование | выполнено | 1
71 | 2019-07-03 | 18:27 | 21:17 | ПС-110кВ "Калининская" яч. 35 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-847, на оп. 18-3 вышла из строя концевая муфта (строительная площадка, застройщик НО "МЖФ") | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 10.07.19 | 0.57 | выполнить осмотр оборудования | выполнено, введено в работу | 0
72 | 2019-07-06 | 9:18 | 10:05 | РТП-10.5кВ яч. 1 РТП 15 от МТЗ | Механическое повреждение КЛ-10кВ ф.542-768. Дорожные работы проводились персоналом ООО "ДСП-8" с нарушением порядка производства земляных работ | 3.4.8, 3.4.8.1 | 4.4, 4.14 | воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; внешнее механическое воздействие, механическое разрушение | 12.07.19 | 0.6 | восстановить оборудование | выполнено | 0
73 | 2019-07-07 | 19:00 | 19:59 | ПС-110кВ "Северная" яч.07 от МТЗ, РТП-10.5кВ яч. 6 РП-5 от МТЗ | В результате несоблюдения сроков ТО (исчерпания ресурса концевой муфты) вышла из строя КЛ-10кВ ф.РП-5/2-"24"/07, в момент К.З.. произошло термическое повреждение КЛ-10кВ ф.РП-5/6-160 | 3.4.7.1 | 4.16, 4.10 | несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования; исчерпание ресурса, термическое повреждение | 25.07.19 | 0.69 | восстановить оборудование | выполнено | 1
74 | 2019-07-08 | 18:26 | 18:45 19:18 | ПС-110кВ "Южная" яч.26 от МТЗ, яч.36 от МТЗ-2 | Неизвестным лицом механически повреждена КЛ-10кВ ф.23/26-РП-4/8, в результате перенапряжения в сети произошло термическое повреждение муфты СС на КЛ-10кВ ф.23/36- РП-13/12 | 3.4.8 | 4.14, 4.12, 4.10 | воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе; термическое повреждение, нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 26.07.19 | 1.06 | восстановить оборудование | выполнено | 0
75 | 2019-07-10 | 14:55 | 15:37 | РТП-10.5кВ яч.14 РП 8 от МТЗ | По невыявленной причине произошло повреждение КЛ-10кВ ф.49-246 (причину установить нет возможности, место повреждения под гаражным массивом) | 3.4.8.5, 3.4.14 | 4.21 | прочие воздействия, невыявленные причины; | 25.07.19 | 0.49 | выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ | выполнено | 0
76 | 2019-07-18 | 6:16 | 07:08; 09:48 | ПС-110кВ "Южная" яч.31 МТЗ , РТП-10.5кВ Р-8 ОЗЗ, МТЗ | По невыявленной причине произошло электродуговое повреждение ИПУ-10/630 КТП-503 и термическое повреждение КВТп КЛ-10кВ ф.154-743 в ТП-154 | 3.4.14 | 4.11, 4.10 | невыявленные причины; электродуговое повреждение, термическое повреждение | 25.07.19 | 1.19 | восстановить оборудование, внести в план капитального ремонта КЛ-10кВ ф.154-743 | выполнено | 1
77 | 2019-07-18 | 14:38 | 15:27 | РТП-10.5кВ яч.11 РТП 27 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Неисправность КЛ-10кВ ф.РТП 27/11-793 (сети ООО "Авторынок") | 3.4.9.3 | 4.4 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; внешнее механическое воздействие | 19.07.19 | 0.28 | включение КЛ-10кВ выполнить после предоставления протокола испытания КЛ-10кВ ф.РТП 27/11-793 | выполнено | 0
78 | 2019-07-24 | 0:28 | 0:58 | ПС-110кВ "Калининская" яч.18 от МТЗ | Недостатки конструкции ЛР привели к механическому разрушению изолятора тяги ЛР ф.342-298-337 и электродуговое повреждение яч.4 ЗРУ-10кВ ТП-342 | 3.4.13.2 | 4.14, 4.11 | недостатки конструкции; механическое разрушение, электродуговое повреждение | 26.07.19 | 0.34 | выполнить реконструкцию яч.3. яч.4 ЗРУ-10кВ ТП-342 | выполнено | 1
79 | 2019-07-27 | 06;19 | 06:55 09:01 | ПС-110кВ "Юго-Западная" яч.13 и РТП-10.5кВ яч.15 РТП 24 от МТЗ | Птица перекрыла межфазный промежуток на РЛНД ТП-10-17 ВЛ-10кВ ф.24/15, в результате перенапряжения в сети вышла из строя СТп на КЛ-10кВ ф.97/13-РТП 20/7 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 08.08.19 | 0.42 | восстановить оборудование | выполнено | 0
80 | 2019-07-27 | 20:44 | 22:37 | РТП-10.5кВ яч.19 РТП 20 от ТО | Проникновение ветвей винограда в ЗРУ-10кВ КТП-536 (мачтового типа) с территории ж/д по ул. Литвинова,113 привело к перегорание 3-х высоковольтных предохранителей ПКТ-101-10-20А в ЗРУ-10кВ МТП-536 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.11 | прочие воздействия, внешнее механическое воздействие, электродуговое повреждение | 31.07.19 | 0.13 | восстановить оборудование, на летний период установить периодичность осмотра КТП мачтового типа один раз в месяц | выполнено | 0
81 | 2019-08-03 | 1:25 | 2:26 | РП 8 яч.15 от МТЗ | Персоналом ИП Оганесян В.В. механически повреждена КЛ-10кВ ф.172-176. Работы в охранной зоне подземной кабельной линии проводились с нарушением порядка производства работ | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; механическое разрушение, внешнее механическое воздействие | 13.08.19 | 0.41 | восстановить оборудование, подготовить претензию | Выполнено, введено в работу | 0
82 | 2019-08-03 | 12:35 | 15:06 | Р-1 от МТЗ, ВЛ-10кВ ф.23/15-278 | Высокая температура окружающей среды (30-32 градуса в тени) привела к нарушению изоляционных свойств и термическому повреждению концевой муфты КЛ-10кВ на оп.54 ВЛ-10кВ ф. 23/15-278 | 3.4.12.5 | 4.12, 4.21 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 15.08.19 | 1.76 | восстановить КЛ-10кВ | Выполнено | 0
83 | 2019-08-03 | 13:35 | 14:23 | ПС-110кВ «Южная» 1-я секция шин 10кВ от «земля», РП-4 яч. 13 | Исчерпание ресурса КЛ-10кВ ф.202-365 | 3.4.14 | 4.16 | Невыявленные причины; исчерпание ресурса | 28.08.19 | 0.56 | выполнить реконструкцию КЛ-10кВ | Выполнено, введено в работу | 1
84 | 2019-08-04 | 7:28 | 9:51 | РП 2 яч.12 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на отпайке ЛЭП-10кВ в сторону ТП-582 на оп.23 вышла из строя концевая муфта КНТп КЛ-10кВ (бесхозяйные сети) | 3.4.9.3 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение | 13.08.19 | 0.83 | восстановить КЛ-10кВ, принять на баланс КЛ-10кВ ф.ТП-582 на оп.23 | Выполнено | 0
85 | 2019-08-04 | 15:59 | 18:08 | РП-4 яч.2 от МТЗ | Высокая температура окружающей среды (30-32 градуса в тени) привела к нарушению изоляционных свойств и термическому повреждению концевой муфты КЛ-10кВ на оп.19-5-1 ВЛ-10кВ ф.245-43 | 3.4.12.5 | 4.10, 4.12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; термическое повреждение, нарушение электрической изоляции | 15.08.19 | 2.7 | восстановить оборудование | Выполнено | 0
86 | 2019-08-06 | 14:36 15:07 | 15:27 15:16 | РТП-10.5кВ яч.13, яч.14 РТП-26 от МТЗ | Механическое повреждение КЛ-10кВ ф.810/7-781/2, КЛ-10кВ ф.810/3-781/3, Персоналом МУП «Водоканал» и ООО «Стройиндустрия». Земляные работы в охранной зоне КЛ-10кВ осуществлялись с нарушением порядка проведения земработ | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; механическое разрушение, внешнее механическое воздействие | 07.08.19 | 0.16 | восстановить КЛ-10кВ, направить претензию | Выполнено | 0
87 | 2019-08-08 | 18:26 | 19:16 | РТП-10.5кВ яч.17 РТП 20 от МТЗ | В результате производства земляных работ тяжелой техники в охранной зоне КЛ-10кВ без согласования неизвестным лицом механически повреждена КЛ-10кВ ф.731-161 | 3.4.8, 3.4.8.1 | 4.4, 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; внешнее механическое воздействие, механическое разрушение | 28.08.19 | 0.3 | восстановить КЛ-10кВ | Выполнено | 0
88 | 2019-08-08 | 22:16 | 22:26 | ПС-110кВ «Абакан-Районная» яч.11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. В результате грозовых перенапряжений произошло повреждение на ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ оп.155- сети ООО "Электросервис" | 3.4.12.3, 3.4.9.3 | 4.10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение | 09.08.19 | 0.02 | выполнить осмотр, направить претензию в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
89 | 08.08.19 09.08.19 | 22:26 | 0:12 | ПС-110кВ «Западная» яч.8 от МТЗ-2 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. В результате грозовых перенапряжений произошло повреждение на ТП-238 (сети ООО "Полипласт") | 3.4.12.3, 3.4.9.3 | 4.11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 16.08.19 | 1.1 | выполнить осмотр, направить претензию в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
90 | 2019-08-09 | 1:50 | 3:49 | РП 8 яч.14 от МТЗ | В результате воздействия старой теплотрассы при подвижке грунта, повреждена изоляция КЛ-10кВ ф.105-277, при неполнофазном режиме произошло термическое повреждение КЛ-10кВ ф.421-389 | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.10, 4.12 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; термическое повреждение, нарушение электрической изоляции | 26.08.19 | 1.44 | восстановить КЛ-10кВ | Выполнено | 0
91 | 2019-08-09 | 18:08 | 18:57 | ПС-110кВ «Западная» яч.22, РП-8 яч.14, яч.16 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Неисправность КЛ-10кВ ф.РТП 22/22-РП-8/2 (сети ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" ) | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 16.08.19 | 0.96 | подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
92 | 2019-08-14 | 23:28 | 0:15 | РП-3 яч.8 от МТЗ | Неизвестными лицами при реконструкции дорожного полотна механически повреждена кабельная муфта КЛ-10кВ ф.360-421 на перекрестке улиц Некрасова-Чертыгашева | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; внешнее механическое воздействие, механическое разрушение | 22.08.19 | 0.27 | восстановить КЛ-10кВ | Выполнено | 0
93 | 2019-08-17 | 4:44 | 7:23 | ПС-110кВ «Подсинее» яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействия неблагоприятных природных явлений (дождь, гроза) привели к отключению ВЛ-10кВ ф.32/15-652 | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения (гроза); невыявленные причины | 21.08.19 | 1.001 | выполнить осмотр оборудования | Выполнено | 0
94 | 2019-08-17 | 8:01 | 10:18 | ПС-110кВ «Подсинее» яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействия неблагоприятных природных явлений (дождь, гроза) привели к повреждению: в ТП-788 (сети ООО "Стандарт") и в ТП-653 (сети ИП Войткевич А.Э.) | 3.4.12.3, 3.4.9.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; невыявленные причины | 21.08.19 | 2.71 | выполнить осмотр, подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
95 | 2019-08-17 | 11:12 | 11:17 | ПС-110кВ «Ташеба-Сельская» яч.9 с УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействия неблагоприятных природных явлений (дождь, гроза) привели к отключению ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291/11 | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения (гроза); невыявленные причины | 21.08.19 | 0.01 | выполнить осмотр оборудования | Выполнено | 0
96 | 2019-08-17 | 12:34 | 17:04 | Р-8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение концевой муфты, вследствие воздействия птицы на отпайке ВЛ-10кВ ф.22/54-164 оп.32-1 в сторону ТП-877 (сети ИП Городилова В.В.) | 3.4.9.3 | 4.11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 23.08.19 | 2.2 | выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
97 | 2019-08-18 | 1:20 | 2:07 | ПС-110кВ «Подсинее» яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в ТП-677 (сети ООО "Хакасский лесоперерабатывающий завод") | 3.4.9.3 | 4.11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 23.08.19 | 0.28 | выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
98 | 2019-08-18 | 14:41 | 17:09 | РТП-10.5кВ яч.11 РТП 24 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение разрядников на РЛНД в сторону ТП-657 (сети ИП Зуева Г.В.) отпайка от ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291/11 | 3.4.9.3 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение | 23.08.19 | 0.85 | выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
99 | 2019-08-21 | 22:58 | 22:58 | ПС-110кВ «Северная» яч.10 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Проникновение кошки в ТП-4-я тяговая (сети МУП "Абаканское троллейбусное управление") | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 28.08.19 | 0 | выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
100 | 2019-08-24 | 9:20 | 9:47 | РТП-10.5кВ яч.12 РТП 15 от МТЗ | Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ в результате некачественной прокладки КЛ-10кВ ф.387-327 (отсутствие песчаной подушки), произошло термическое повреждение муфты КЛ-10кВ ф.387-327 | 3.4.7.4, 3.4.8.5 | 4.10, 4.12 | Прочие нарушения, прочие воздействия; термическое повреждение, нарушение электрической изоляции | 26.08.19 | 0.16 | восстановить оборудование | Выполнено | 1
101 | 2019-08-27 | 8:17 | 10:40 | ПС-110кВ «Элеваторная» яч.15 от МТЗ | Птица перекрыла межфазный промежуток на оп.29-1 ВЛ-10кВ ф.28/15-РП 7/14, в результате КЗ произошло термическое повреждена КЛ-10кВ ф.28/15-РП-7/14 на оп.30 | 3.4.10 | 4.10 | Воздействие животных птиц; термическое повреждение | 03.09.19 | 1.67 | восстановить оборудование | Выполнено | 0
102 | 2019-08-27 | 16:32 | 16:55 | ПС-110кВ «Южная» яч.18 от МТЗ | Межфазное замыкание в концевой муфте КЛ ф.23/18-РП-13 на оп.1, вследствие несвоевременно выявленных дефектов | 3.4.7.3 | 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; термическое повреждение | 02.09.19 | 0.004 | восстановить оборудование | Выполнено | 1
103 | 27.08.19 28.08.19 | 22:46 | 1:06 | ПС-110кВ «Западная» яч.8 от МТЗ | Несвоевременное выявление и устранение дефектов привело к электродуговому повреждению 3-х проходных изоляторов ИПУ-10/630 на ТП-219 | 3.4.7.3 | 4.11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; электродуговое повреждение | 03.09.19 | 0.915 | восстановить оборудование | Выполнено | 1
104 | 2019-08-28 | 8:50 | 11:02 | Р-8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в ТП-626 (сети ООО "Издательско-полиграфическое предприятие "Журналист"") | 3.4.9.3 | 4.11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 30.08.19 | 2.06 | выполнить осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
105 | 2019-09-03 | 8:40 9:40 | 10:23 9:51 14:02 | РП 6 яч.4 и яч. 9 от МТЗ, КТП-71 | При грозовом перенапряжении произошла сработка предохранителей ПКТ-102-10 31,5А 3 шт. в ТП-71 | 3.4.12.3, 3.4.12.5 | 4.21, 4.11 | Атмосферные перенапряжения, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; невыявленные причины, электродуговое повреждение | 20.09.19 | 1.89 | выполнить: замену предохранителей, осмотр и испытание оборудования | Выполнено | 0
106 | 2019-09-03 | 16:03 | 16:48 | РП 6 яч. 9 от ЗЗЗ | По причине недостатка конструкции КРМ в ТП-405 оплавилась катушка КУ-НЗК-10.5-600-УЗ -IP31 (заводом изготовителем - Новосибирский завод конденсаторов снята с производства) | 3.4.13.2 | 4.10 | Недостатки конструкции; термическое повреждение | 20.09.19 | 0.75 | подготовить письмо на завод-изготовитель. Разработать мероприятия по недопущению подобного случая | До 15.10.19. До 01.03.20 | 0
107 | 2019-09-04 | 2:24 | 2:33 | ПС-110кВ «Элеваторная» яч.12 от ТО | Гроза, дождь. В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | 3.4.12.5, 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; невыявленные причины | 04.09.19 | 0.01 | выполнить осмотр оборудования | Выполнено. | 0
108 | 2019-09-06 | 18:26 | 19:11 | РТП-10.5кВ яч.4 РТП 19 | По невыявленной причине на РТП-19 в яч.2 произошло термическое повреждение ТН и электродуговое повреждение оборудования яч.2 | 3.4.14 | 4.10, 4.11 | Невыявленные причины; термическое повреждение, электродуговое повреждение | 26.09.19 | 0.56 | подготовить письмо на завод-изготовитель. Разработать мероприятия по недопущению подобного случая | До 13.09.19 До 01.03.20 | 1
109 | 2019-09-10 | 10:29 | 10:49 | РТП-10.5кВ яч.20 РТП 19 от МТЗ-1 | Персоналом ООО "ЮСТК" осуществлялось производство земляных работ с применением тяжелой техники в охранной зоне КЛ-10кВ ф.РТП-19/20-РТП-22/6 и с нарушением порядка согласования. Что привело к ее механическому повреждению. | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; внешнее механическое воздействие, механическое повреждение | 13.09.19 | 0.08 | восстановить оборудование и предъявить претензию | Выполнено | 0
110 | 2019-09-12 | 15:18 | 16:00 | РТП-10.5кВ яч.10 РП 1 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Электродуговое повреждение оборудования на вводе в ТП-851 (сети ООО "Специндустрия") | 3.4.9.3 | 4.11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 23.09.19 | 0.7 | выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
111 | 2019-09-20 | 16:24 | 18:08 | ПС-110кВ «Калининская» яч.36 от МТЗ | Возгорание КЛ-10кВ в сторону ТП-521 (сети ООО Производственно-коммерческое предприятие "ТЭП лтд") привело к повреждению КЛ-10кВ ф.172-322 оп.41 (сети МУП "АЭС") | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.9 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; внешнее механическое воздействие, пожар | 01.10.19 | 1.5 | восстановить оборудование, подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
112 | 2019-09-25 | 19:04 | 19:51 | ПС-110кВ «Северная» яч.15 от МТЗ | По невыявленной причине в ТП-77 сработали высоковольтные вставки ПКТ-102-10 50А 2 шт. | 3.4.14 | 4.21, 4.10 | Невыявленные причины; термическое повреждение | 11.10.19 | 0.43 | выполнить: замену предохранителей, осмотр и испытание оборудования | Выполнено | 1
113 | 2019-10-02 | 9:45 | 10:07 | РТП-10.5кВ яч.8 РП 3 от МТЗ | При ликвидации аварии на водопроводе персоналом МУП "Водоканал" механически повреждена КЛ-10кВ ф.360-421 | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; внешнее механическое воздействие, механическое повреждение | 14.10.19 | 0.18 | восстановить оборудование | Выполнено | 0
114 | 2019-10-04 | 12:40 | 14:11 | ПС-110кВ «Подсинее» яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Птица перекрыла межфазный промежуток КЛ-10кВ ф.32/15-652 на оп.69-9 ТП-652 (сети Зайцевой Л.Ф.) | 3.4.9.3, 3.4.10 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, воздействие птиц | 07.10.19 | 0.91 | выполнить осмотр оборудования и замеры изоляции | Выполнено | 0
115 | 2019-10-15 | 9:11 | 9:48 | ПС-110кВ "Калининская" яч.18 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) на ТП-825 (сети АО СО ЕЭС Хакасское РДУ) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 16.10.19 | 0.56 | подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
116 | 2019-10-18 | 12:13 | 13:06 | РТП-10.5кВ яч.9 РП 6 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Механическое повреждение КЛ-10 ф.42А (сети Семёнова А.Г.) | 3.4.9.3 | 4.14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; механическое повреждение | 23.10.19 | 0.95 | составить протокол технологического нарушения, выполнить осмотр оборудования | Выполнено | 0
117 | 2019-10-28 | 7:05 | 8:02 | ПС-110кВ "Южная" яч.12 ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. При порывах ветра произошло падение ветки на воздушный ввод ТП-584 (сети Лебедского А.В.) | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.17 | Ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; попадание инородных предметов | 29.10.19 | 1.01 | выполнить осмотр оборудования | Выполнено | 0
118 | 2019-10-28 | 12:58 | 17:09 | ПС-110кВ "Северная" яч.25 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Ветки деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.24/25- РП-7/5, отпайка на ТП-527 (сети Тамазашвили Т.П.) | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.17 | Ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; попадание инородных предметов | 29.10.19 | 2.63 | подготовить письмо о предоставлении иформации, выполнить осмотр оборудования | Выполнено | 0
119 | 2019-10-29 | 15:45 | 16:10 | Р-6 ОЗЗ | Механическое повреждение физическим лицом Ягуров О.А. КЛ-10кВ ф.ТП-795 на оп.17 ВЛ-10кВ ф.6-94, при производстве работ в охранной зоне КЛ-10кВ с нарушением порядка согласования | 3.4.8, 3.4.8.1 | 4.4, 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе, производство несанкционированных строительных работ; внешнее механическое воздействие, механическое повреждение | 31.10.19 | 0.39 | составить протокол технологического нарушения, восстановить оборудование, выполнить осмотр ВЛ-10кВ | Выполнено | 0
120 | 2019-10-29 | 15:54 | 16:28 | РТП-10.5кВ РП 2 яч.12 от МТЗ | При порывах ветра произошло падение ветки дерева на воздушный ввод ТП-185 ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-154 | 3.4.12.2 | 4.17, 4.11 | Ветровые нагрузки; попадание инородных предметов, электродуговое повреждение | 31.10.19 | 0.19 | выполнить капитальный ремонт воздушного ввода в ТП ( произвести замену провода на СИП) | Выполнено | 0
121 | 29.10.19 30.10.19 | 16:06 | 11:23 | ПС-110кВ "Южная" яч.35 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на отпаечной опоре ВЛ-10кВ на ТП-210 (сети ГБУ РХ "УИЗ") | 3.4.9.3, 3.4.12.2 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ветровые нагрузки, | 01.11.19 | 0.32 | подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
122 | 2019-10-30 | 15:03 | 15:42 | ПС-110кВ "Калининскя" отсутвие напряжения на 2-й секции шин 10кВ (яч.8.14.18.24.32.326.40) | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях филиала "Хакасэнерго" ПАО "МРСК Сибири". | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 01.11.19 | 3.27 | подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
123 | 2019-11-02 | 16:14 | 17:17 | ПС -110кВ "Подсинее" яч.15 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях филиала "Хакасэнерго" ПАО "МРСК Сибири". | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 20.11.19 | 0.62 | подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
124 | 2019-11-02 | 18:22 | 18:50 | ПС -110кВ "Подсинее" яч.15 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях филиала "Хакасэнерго" ПАО "МРСК Сибири". | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 20.11.19 | 0.27 | подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
125 | 2019-11-04 | 10:51 | 11:30 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.8 МТЗ | Механическое повреждение неизвестными лицами монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.РТП-20/8-621 по ул. Аскизская,198Б | 3.4.8.5 | 4.14 | прочие воздействия; механическое повреждение | 11.11.19 | 0.21 | восстановить оборудование | Выполнено | 0
126 | 2019-11-10 | 13:11 | 14:07 | ПС -110кВ "Западная" яч.14, яч.16 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение 1-Т в ТП-931 (сети ООО "Антарасс С") | 3.4.9.3 | 4.10 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, термическое повреждение | 26.11.19 | 0.93 | подготовить претензию | Выполнено | 0
127 | 2019-12-02 | 8:52 | 10:08 | ПС-110кВ "Калининская" яч.24 | Сезонная подвижка грунта привела к нарушению электрической изоляции КЛ-10кВ ф.371-375 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.12 | прочие воздействия; внешнее механическое воздействие, нарушение электрической изоляции | 16.12.19 | 1.41 | восстановить оборудование | Выполнено | 0
128 | 2019-12-16 | 15:20 | 18:00 | ПС-110кВ "Калининская" яч.35 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Механическое повреждение КЛ-10кВ ф.20/35-427 в сетях НО "МЖФ" | 3.4.9.3, 3.4.8 | 4.14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ветровые нагрузки, воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе; внешнее механическое воздействие | 27.12.19 | 0.48 | восстановить оборудование по гарантийному письму | Выполнено | 0
129 | 2019-12-20 | 12:10 | 13:37 | ПС -110кВ "Юго-Западная" яч.12. яч.18 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях филиала "Хакасэнерго" ПАО "МРСК Сибири" | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети |  | 3.84 | подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0