## ПС Полярная яч.10, яч.23 ввод
Приложение 1
Ведомость контрольных замеров за 18.12.2013г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Дата, время | яч. №23 (Ввод 1Т) |  |  |  |  | яч. №10 (Ввод 2Т)
| I, A | U, кВ | P, кВт | Q, кВАр | S, кВА | I, A | U, кВ | P, кВт | Q, кВАр | S, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0:00:00 | 228 | 10,7 | 4068 | 408 | 4088.409 | 262 | 10,7 | 4704 | 672 | 4751.7576
1:00:00 | 231 | 10,7 | 4140 | 420 | 4161.2498 | 269 | 10,7 | 4788 | 684 | 4836.6104
2:00:00 | 245 | 10,7 | 4260 | 432 | 4281.8482 | 287 | 10,7 | 5122 | 684 | 5167.4694
3:00:00 | 301 | 10,6 | 5148 | 456 | 5168.1563 | 361 | 10,6 | 6060 | 768 | 6108.4715
4:00:00 | 347 | 10,6 | 6024 | 672 | 6061.3662 | 425 | 10,5 | 7164 | 1056 | 7241.4109
5:00:00 | 394 | 10,5 | 6720 | 924 | 6783.2276 | 462 | 10,5 | 8004 | 1320 | 8112.1154
6:00:00 | 397 | 10,5 | 6972 | 960 | 7037.7826 | 490 | 10,5 | 8748 | 1380 | 8856.1789
7:00:00 | 388 | 10,4 | 6864 | 876 | 6919.6728 | 509 | 10,4 | 9036 | 1296 | 9128.4671
8:00:00 | 384 | 10,4 | 6744 | 828 | 6794.6391 | 510 | 10,4 | 9108 | 1224 | 9189.877
9:00:00 | 375 | 10,4 | 6528 | 768 | 6573.0212 | 497 | 10,4 | 8748 | 1128 | 8820.4245
10:00:00 | 371 | 10,4 | 6444 | 732 | 6485.4422 | 484 | 10,4 | 8604 | 1116 | 8676.0747
11:00:00 | 392 | 10.3935 | 6648 | 804 | 6696.4408 | 486 | 10,4 | 8700 | 1116 | 8771.2859
12:00:00 | 386 | 10.4062 | 6660 | 756 | 6702.7708 | 479 | 10,4 | 8508 | 1104 | 8579.3286
13:00:00 | 375 | 10.4189 | 6528 | 684 | 6563.7367 | 465 | 10,4 | 8328 | 1114 | 8402.1771
14:00:00 | 412 | 10.3935 | 6948 | 708 | 6983.9794 | 493 | 10,3 | 8328 | 1080 | 8397.7368
15:00:00 | 434 | 10,5 | 7668 | 756 | 7705.1775 | 499 | 10,5 | 9024 | 1104 | 9091.2811
16:00:00 | 434 | 10,5 | 7668 | 732 | 7702.8597 | 490 | 10,5 | 8784 | 1080 | 8850.1444
17:00:00 | 403 | 10,5 | 7296 | 684 | 7327.9924 | 469 | 10,5 | 8532 | 1008 | 8591.338
18:00:00 | 369 | 10,5 | 6816 | 576 | 6840.2947 | 421 | 10,5 | 7920 | 900 | 7970.9723
19:00:00 | 328 | 10,5 | 6084 | 540 | 6107.9175 | 384 | 10,5 | 7092 | 792 | 7136.0863
20:00:00 | 284 | 10.5585 | 5328 | 468 | 5348.5146 | 334 | 10,6 | 6216 | 696 | 6254.8439
21:00:00 | 253 | 10.6093 | 4692 | 444 | 4712.9609 | 302 | 10,6 | 5520 | 648 | 5557.9046
22:00:00 | 235 | 10.7 | 4332 | 432 | 4353.4869 | 286 | 10,7 | 5520 | 660 | 5559.3165
23:00:00 | 229 | 10.7 | 4092 | 384 | 4109.9781 | 273 | 10,7 | 5004 | 600 | 5039.8429
24:00:00 | 223 | 10.7 | 4008 | 372 | 4025.2265 | 270 | 10,7 | 5956 | 612 | 5987.36
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49

## ПС Полярная ток
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 18.12.2013г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
[5 empty] | КРМ | [5 empty] | ТСН |  |  |  | ТСН | [6 empty] | КРМ
00:00:00 | 9.4959 | 95.1348 | 41.7351 | 3.3998 | 34.7011 | 4.9238 | 6.5064 | 4.3376 | 12.8957 | 51.6999 | 1.524 | 11.3716 | 228.6049 | 81.4185 | 0 | 1.6413 | 0 | 79.3669 | 28.6635 | 9.7304 | 10.551 | 34.5838 | 5.1583 | 16.5299 | 262.456
01:00:00 | 9.3787 | 97.4209 | 39.9766 | 3.3998 | 34.7011 | 4.6893 | 6.5064 | 4.5721 | 13.0129 | 53.9859 | 1.524 | 11.7233 | 231.2427 | 85.2872 | 0 | 1.6413 | 0 | 80.422 | 30.0703 | 10.7855 | 10.0821 | 34.5838 | 5.3927 | 16.5299 | 269.0504
02:00:00 | 10.3165 | 105.1583 | 41.0317 | 3.517 | 34.5838 | 5.041 | 6.1547 | 4.3376 | 12.8957 | 56.9754 | 1.6413 | 11.4889 | 245.3107 | 88.4525 | 1.2896 | 1.7585 | 0 | 86.9871 | 33.7632 | 12.1923 | 9.7304 | 34.5838 | 5.3927 | 17.9367 | 287.5147
03:00:00 | 13.1301 | 126.7878 | 54.7479 | 3.2825 | 34.5838 | 5.3927 | 6.8581 | 4.8066 | 13.0129 | 71.7468 | 1.524 | 11.3716 | 301.143 | 122.3916 | 1.2896 | 1.6413 | 0 | 104.6893 | 35.8734 | 13.5991 | 11.1372 | 34.4666 | 6.0961 | 23.6811 | 361.3716
04:00:00 | 13.1301 | 148.5932 | 58.4994 | 3.3998 | 34.3494 | 5.1583 | 8.4408 | 7.5029 | 13.0129 | 82.1219 | 1.524 | 11.2544 | 347.3036 | 141.5592 | 0 | 1.4068 | 0 | 100.8206 | 45.5451 | 18.1712 | 13.3646 | 34.3494 | 7.9719 | 35.7562 | 425.9965
05:00:00 | 13.8335 | 167.585 | 61.8992 | 4.9238 | 34.1149 | 5.6272 | 12.837 | 7.5029 | 12.7784 | 91.2661 | 1.524 | 11.2544 | 393.9039 | 136.8113 | 1.1723 | 1.524 | 3.2825 | 102.5791 | 52.0516 | 25.3224 | 14.3025 | 33.9977 | 7.9719 | 45.1348 | 462.925
06:00:00 | 15.1231 | 158.9683 | 59.5545 | 5.3927 | 34.1149 | 7.9719 | 18.4642 | 7.5029 | 12.7784 | 91.7937 | 1.524 | 11.3716 | 397.4209 | 154.0445 | 0 | 1.4068 | 3.0481 | 98.5932 | 57.5029 | 22.5088 | 20.3986 | 33.9977 | 9.6131 | 50.1758 | 490.6213
07:00:00 | 12.8957 | 158.4408 | 63.306 | 5.041 | 33.646 | 6.2134 | 17.4091 | 7.5029 | 12.7784 | 88.2767 | 1.524 | 11.3716 | 388.6284 | 155.6272 | 0 | 1.4068 | 3.0481 | 94.1383 | 53.8101 | 21.8054 | 35.0528 | 33.5287 | 10.551 | 46.3072 | 509.0856
08:00:00 | 15.592 | 151.7585 | 65.8851 | 4.8066 | 33.7632 | 7.1512 | 17.2333 | 7.5029 | 12.7784 | 90.9144 | 1.524 | 11.4889 | 383.7925 | 158.0891 | 0 | 1.4068 | 3.1653 | 99.5311 | 49.4138 | 22.9777 | 37.5147 | 33.646 | 9.9648 | 45.9555 | 510.8441
09:00:00 | 14.4197 | 150 | 65.8851 | 4.6893 | 33.8804 | 5.9789 | 16.7057 | 6.9168 | 12.7784 | 87.3974 | 1.4068 | 11.3716 | 375.4396 | 152.286 | 0 | 1.524 | 3.1653 | 94.0211 | 56.272 | 20.1641 | 36.1079 | 33.646 | 8.7925 | 44.0797 | 497.2157
10:00:00 | 13.3646 | 148.9449 | 66.823 | 5.041 | 33.8804 | 6.0961 | 16.5299 | 7.5029 | 12.7784 | 82.6495 | 1.524 | 11.4889 | 371.0434 | 145.4279 | 1.1723 | 1.524 | 3.1653 | 94.1383 | 52.4033 | 19.578 | 36.2251 | 33.7632 | 9.4959 | 44.5487 | 484.027
11:00:00 | 14.068 | 155.6272 | 68.8159 | 4.5721 | 33.8804 | 5.51 | 16.5299 | 7.5029 | 12.7784 | 94.7831 | 1.524 | 11.2544 | 392.585 | 148.9449 | 0 | 1.524 | 3.1653 | 90.7386 | 52.4033 | 19.6952 | 33.0598 | 33.7632 | 9.6131 | 43.728 | 486.6647
12:00:00 | 14.3025 | 151.9343 | 66.4713 | 5.041 | 33.7632 | 6.3306 | 16.7057 | 7.5029 | 12.7784 | 86.8699 | 1.524 | 11.3716 | 385.9906 | 150.7034 | 0 | 1.4068 | 3.1653 | 92.966 | 50.4689 | 19.109 | 30.0117 | 33.646 | 10.551 | 43.728 | 479.6307
13:00:00 | 15.1231 | 136.2837 | 65.0645 | 5.2755 | 33.7632 | 8.558 | 13.1887 | 6.6823 | 12.7784 | 94.0797 | 1.2896 | 11.2544 | 375 | 156.1547 | 0 | 1.524 | 3.1653 | 94.1383 | 49.4138 | 16.4127 | 22.5088 | 33.7632 | 10.3165 | 40.5627 | 465.5627
14:00:00 | 16.5299 | 147.5381 | 84.1735 | 5.1583 | 33.7632 | 7.5029 | 12.3095 | 6.3306 | 12.6612 | 111.1372 | 1.524 | 11.4889 | 412.3681 | 170.2227 | 0 | 1.524 | 3.2825 | 101.7585 | 54.5135 | 21.3365 | 19.9297 | 33.646 | 10.9027 | 40.7972 | 493.6987
15:00:00 | 19.8124 | 151.9343 | 88.6284 | 4.8066 | 34.2321 | 7.1512 | 11.0785 | 5.2755 | 12.8957 | 122.0399 | 1.524 | 11.4889 | 433.9097 | 192.9074 | 1.2896 | 1.524 | 3.1653 | 105.3927 | 56.272 | 15.8265 | 20.1641 | 33.9977 | 11.1372 | 37.5147 | 499.4138
16:00:00 | 19.4607 | 148.5932 | 92.6143 | 4.4549 | 33.9977 | 7.5029 | 9.4959 | 5.6272 | 12.8957 | 120.2814 | 1.4068 | 11.3716 | 433.9097 | 185.5217 | 1.1723 | 1.4068 | 3.1653 | 115.4748 | 54.5135 | 13.1301 | 19.6952 | 33.9977 | 10.4338 | 33.4115 | 490.6213
17:00:00 | 17.8195 | 138.9215 | 82.7667 | 4.2204 | 34.3494 | 7.5029 | 9.32 | 5.51 | 12.7784 | 109.5545 | 1.524 | 11.6061 | 403.136 | 175.1465 | 0 | 1.4068 | 3.2825 | 107.3857 | 48.8863 | 13.4818 | 20.5158 | 34.1149 | 10.551 | 30.5979 | 469.5193
18:00:00 | 17.8195 | 131.5358 | 79.8359 | 3.9859 | 34.3494 | 7.5029 | 8.6166 | 4.6893 | 12.8957 | 100.762 | 1.524 | 11.4889 | 369.2849 | 158.9683 | 0 | 1.524 | 3.1653 | 100.3517 | 42.7315 | 12.075 | 18.6401 | 34.1149 | 9.1442 | 26.4947 | 421.6002
19:00:00 | 13.9508 | 123.095 | 63.8921 | 4.1032 | 34.3494 | 5.8617 | 6.5064 | 4.4549 | 12.6612 | 89.5076 | 1.524 | 11.4889 | 328.3998 | 137.6905 | 0 | 1.524 | 3.2825 | 96.3658 | 38.5111 | 10.7855 | 18.9918 | 34.2321 | 7.9719 | 24.8535 | 384.6717
20:00:00 | 11.7233 | 110.7855 | 53.5756 | 3.517 | 34.5838 | 5.51 | 6.5064 | 4.8066 | 12.6612 | 75.7913 | 1.6413 | 11.6061 | 283.9977 | 108.6753 | 0 | 1.524 | 3.2825 | 90.7386 | 34.9941 | 10.0821 | 17.8195 | 34.4666 | 7.5029 | 21.4537 | 334.9941
21:00:00 | 11.2544 | 102.3447 | 45.1348 | 3.3998 | 34.5838 | 5.041 | 5.9789 | 4.5721 | 12.7784 | 62.9543 | 1.4068 | 11.4889 | 253.2239 | 95.8382 | 0 | 1.524 | 3.2825 | 82.8839 | 30.7737 | 9.027 | 17.7022 | 34.4666 | 5.9789 | 18.4056 | 302.4619
22:00:00 | 9.3787 | 96.3658 | 41.7351 | 3.2825 | 34.7011 | 5.2755 | 5.9789 | 4.4549 | 12.7784 | 56.9754 | 1.4068 | 11.4889 | 235.6389 | 89.3318 | 0 | 1.6413 | 3.2825 | 79.2497 | 29.3669 | 7.6202 | 18.2884 | 34.5838 | 5.7444 | 17.7022 | 286.6354
23:00:00 | 9.7304 | 97.7726 | 38.2181 | 3.3998 | 34.7011 | 5.1583 | 6.3306 | 4.5721 | 12.6612 | 55.3927 | 1.6413 | 11.4889 | 229.4842 | 84.9355 | 0 | 1.6413 | 0 | 76.2016 | 29.1911 | 7.8546 | 16.9988 | 34.7011 | 5.3927 | 17.585 | 273.007
24:00:00 | 8.6753 | 95.4865 | 37.8664 | 3.3998 | 34.8183 | 4.9238 | 6.3306 | 4.2204 | 12.6612 | 53.1067 | 1.6413 | 11.6061 | 222.8898 | 83.8804 | 0 | 1.7585 | 0 | 73.1536 | 29.0152 | 9.4959 | 17.1161 | 34.7011 | 5.041 | 17.2333 | 270.8089
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,3,4,5,11,13,18,20,24,25
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49